## 太陽光発電システム
計算シート
建物名称
建設場所
建物用途/規模 | 用途 ： |  |  |  | ／延べ床面積 ： | [㎡]
太陽光発電システム名称
4kWの場合
項目 |  | 番号 | 値 |  | 備考
アレイ容量 Pas [kW] |  | ① | 4
アレイ面積 Sa [㎡] |  | ② | 20
アレイタイプ |  | ③ | 1 |  | 1＝裏面開放/2＝裏面密閉
太陽電池セルタイプ |  | ④ | 結晶系 |  | 結晶系/アモルファス系
最適傾斜角日射量 |  | ⑤ | 1400 |  | 年最適傾斜角日射量地図から読み取り。
Ho [kWh m-2/年]
参照地点 |  | ⑥ | 広島 |  | 日射気候区分図から読み取り。
設置角度補正係数 hoa[％] |  | ⑦ | 方位 [度] | 0° | 傾斜角・方位角補正係数図から読み取り。
|  |  | 傾斜 [度] | 29.7°
|  |  | 係数 [％] | 100
年間傾斜面日射量 |  | ⑧ | 1400 |  | ⑧＝⑦/100×⑤
Ha [kWh m-2/年]
年平均陰面積 Ss [㎡] |  | ⑨ | 0.001 |  | アレイにかかる陰面積の平均。
単純積算年日陰時間 τs [h] |  | ⑩ | 1 |  | 陰の年積算時間。
年平均気温 Tｙ [℃] |  | ⑪ | 15 |  | 気温の平年値図から読み取る。
セル温度上昇 Tｃｒ [℃] |  | ⑫ | 35 |  | ⑫＝⑪+ΔTｃｒ
ΔTｃｒ＝20[℃]；裏面開放アレイ
30[℃]；裏面密閉アレイ
温度補正係数 Kｐｔ |  | ⑬ | 0.96 |  | ⑬＝1+αｐmax（⑫-25）
αｐmax＝-0.004結晶系セル
-0.002アモルファス系セル
日陰補正係数 Kｈｓ |  | ⑭ | 1 |  | ⑭＝1-0.00014×⑨×⑩/②
その他システム出力係数 Ko |  | ⑮ | 0.824 |  | ⑮＝0.824
年間発電量 Eｐ [MWｈ/年] |  | ⑯ | 4.4298 |  | ⑯＝Ya×①×⑬×⑭×⑮/1000[MWh/年]
（Ya＝⑧/Gｓ ； Gｓ＝１）
一次エネルギー換算値 |  | ⑰ | 45405695.6822 |  | ⑰＝Ke×⑯×1000
（省エネルギー量） |  |  |  |  | Ke；電力一次エネルギー換算係数 （＝10､250[kJ/kWh]）
Eｓ [MJ/年] |  |  | 10.8483 | Mcal
3kWの場合
項目 |  | 番号 | 値 |  | 備考
アレイ容量 Pas [kW] |  | ① | 3
アレイ面積 Sa [㎡] |  | ② | 15
アレイタイプ |  | ③ | 2 |  | 1＝裏面開放/2＝裏面密閉
太陽電池セルタイプ |  | ④ | 結晶系 |  | 結晶系/アモルファス系
最適傾斜角日射量 |  | ⑤ | 1400 |  | 年最適傾斜角日射量地図から読み取り。
Ho [kWh m-2/年]
参照地点 |  | ⑥ | 広島 |  | 日射気候区分図から読み取り。
設置角度補正係数 hoa[％] |  | ⑦ | 方位 [度] | 0° | 傾斜角・方位角補正係数図から読み取り。
|  |  | 傾斜 [度] | 29.7°
|  |  | 係数 [％] | 100
年間傾斜面日射量 |  | ⑧ | 1400 |  | ⑧＝⑦/100×⑤
Ha [kWh m-2/年]
年平均陰面積 Ss [㎡] |  | ⑨ | 0.001 |  | アレイにかかる陰面積の平均。
単純積算年日陰時間 τs [h] |  | ⑩ | 1 |  | 陰の年積算時間。
年平均気温 Tｙ [℃] |  | ⑪ | 15 |  | 気温の平年値図から読み取る。
セル温度上昇 Tｃｒ [℃] |  | ⑫ | 45 |  | ⑫＝⑪+ΔTｃｒ
ΔTｃｒ＝20[℃]；裏面開放アレイ
30[℃]；裏面密閉アレイ
温度補正係数 Kｐｔ |  | ⑬ | 0.96 |  | ⑬＝1+αｐmax（⑫-25）
αｐmax＝-0.004結晶系セル
-0.002アモルファス系セル
日陰補正係数 Kｈｓ |  | ⑭ | 1 |  | ⑭＝1-0.00014×⑨×⑩/②
その他システム出力係数 Ko |  | ⑮ | 0.824 |  | ⑮＝0.824
年間発電量 Eｐ [MWｈ/年] |  | ⑯ | 3.3224 |  | ⑯＝Ya×①×⑬×⑭×⑮/1000[MWh/年]
（Ya＝⑧/Gｓ ； Gｓ＝１）
一次エネルギー換算値 |  | ⑰ | 34054.2717 |  | ⑰＝Ke×⑯
（省エネルギー量） |  |  |  |  | Ke；電力一次エネルギー換算係数 （＝10､250[MJ/MWh]）
Eｓ [MJ/年] |  |  | 8.1362 | Gcal
註）パネルに陰が落ちない前提での計算のため、パネル面積はダミーである。（010430）